ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

陕西省专职消防站建设技术规范

点击此处添加标准英文译名

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

- 术语定义............................................................................3

- 总则................................................................................4

- 消防站设置..........................................................................5

- 建筑设施............................................................................5

- 装备配备............................................................................7

- 人员配置............................................................................9

附录A  专职消防站抢险救援器材配备品种量...............................................10

附录B  专职消防站消防员基本防护装备配备准.............................................11

附录C  专职消防站消防员特种防护装备配备准.............................................12

附录D  专职消防站站牌、消防车、灭火救援服、灭火救援头盔标识...........................15

附录E  企业划准.......................................................................15

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出规则起草。

本标准由陕西省公安消防总队提出并归口。

本规范起草单位：陕西省公安消防总队。

本规范起草人：

陕西省专职消防站建设技术规范

- 范围

本标准规定了企事业专职消防站的术语和定义、总则、建设标准、装备配备、人员配备等标准。

本标准适用于企事业单位根据《中华人民共和国消防法》第三十九条规定建立的企事业专职消防站等，可参照本标准。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号）

《关于加强和改进消防工作的意见》（国发〔2011〕46号）

《关于深化多种形式消防队伍建设发展的指导意见》（公通字〔2010〕37号）

建标152 2011城市消防站建设标准

GA/T998-2012 乡镇消防队标准

《陕西省地方专职队建设暂行规定》（省政府令第122号）

《陕西消防条例》

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

3.1

专职消防站

由企事业单位建立，在本地区、本单位区域承担防火灭火与应急救援工作，并按照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作的消防队。

3.2

专职消防员

在企事业专职消防队从事火灾预防、扑救和应急救援工作的人员。

4 总则

4.1为适应我省经济建设和社会发展的需要，提高专职消防站（以下简称“消防站”）工程项目决策和建设科学管理水平，增强企事业专职消防队伍抗御火灾和应急救援的能力，根据《中华人民共和国消防法》和国务院《关于加强和改进消防工作的意见》等法律法规，制定本建设标准。

4.2本建设标准适用于企事业单位消防站建设项目决策和合理确定建设水平的统一控制标；是评估、审批消防站建设项目的重要依据；也是审查消防站建设项目初步设计和对整个建设过程监督检查的尺度。

4.3本建设标准适用于企事业单位新建和改建、扩建的消防消防站项目，对有特殊功能要求的消防站建设，可单独报批。

4.4企事业专职消防站应承担以下任务：

4.4.1根据火灾报告、救援救助或地方政府、公安机关及其消防机构的指令，及时赶赴现场实施火灾扑救和应急救援；

4.4.2熟悉所在辖区、单位的情况，制定完善灭火救援预案，定期开展灭火救援演练；

4.4.3开展防火巡查和消防宣传，普及消防安全知识；

4.4.4完成地方政府或有关部门交办的其他与消防工作有关的任务。

4.5消防站的建设与管理，应遵循利于执勤备战、安全适用、方便生活等原则。

4.6消防站的建设，除执行本建设标准外，还应符合国家现行有关标准、规范的要求。

5 消防站设置

5.1一级消防站

5.1.1 下列单位、园区、政府、管委会建立一级消防站：

5.1.1.1大型核设施单位，高速公路特长隧道群管理单位；

5.1.1.2生产、储存易燃易爆危险品的大型企业；

5.1.1.3火灾或灾害事故危险性大，发生火灾和灾害事故后易造成特别重大火灾及灾害事故的其他大型企业。

5.1.1.4生产、经营、储存甲、乙、丙类危化品的中型企业相对集中，企业之间生产、经营、储存、使用性质、火灾类别相近，发生火灾和灾害事故后，易造成特别重大火灾和灾害事故，二级消防站难以扑救和处置的产业园或者工业园区。

园区建立一级消防站，由园区管委会牵头，企业联防联勤联建。

5.2 二级消防站

5.2.1 下列单位、园区建立二级消防站：

5.2.1.1大型仓储单位，大型发电厂，民用机场；

5.2.1.2生产、储存甲、乙、丙类危化品的中型企业；

5.2.1.3生产、经营、储存甲、乙、丙类危化品的小型企业相对集中，企业之间生产、经营、储存、使用性质、火灾类别相近，发生火灾和灾害事故，易造成重大火灾及灾害事故，三级消防站力量难以扑救和处置的产业园或者工业园区。

园区建立二级消防站，由园区管委会牵头，企业联防联勤联建。

5.3 三级消防站

5.3.1 下列单位、园区建立三级消防站：

5.3.1.1生产、储存易燃易爆危险品的小型企业；

5.3.1.2粮食、棉花、煤炭、药品、酿造、纺织、制衣、烟草等丙类生产、储存中型单位；

5.3.1.3具有可燃性的重要物资，占地面积300亩以上的集贸市场、物流中心；

5.3.1.4列为全国重点文物保护单位，属于古建筑群的管理单位；

5.3.1.5生产、经营、储存甲、乙、丙类危化品的小型企业相对集中，企业之间生产、经营、储存、使用性质、火灾类别相近，发生火灾和灾害事故，易造成重大火灾及灾害事故的产业园或者工业园区。

园区建立三级消防站，由园区管委会牵头，企业联防联勤联建。

5.4专职消防站的保护范围，应按接到报警后消防车到达火灾和灾害事故现场最远点时间不超过5min行程计算，并应符合下列要求：

5.4.1石油化工企业消防站消防车到达火灾和灾害事故现场最远点行程不宜大于2.5km；丁、戊类局部场所保护范围可增加到4km。

5.4.2高速公路特长隧道群管理单位企业专职消防站消防车到达高速公路隧道群出入口最远点行程不宜大于5km。

5.4.3其他企业专职消防站消防车到达火灾和灾害事故现场最远点行程不宜大于2.5km。

5.5 专职消防站应独立设置，位于便于车辆迅速出动的道路地段。消防站的主体建筑距医院、学校、幼儿园、托儿所、影剧院、商场、娱乐活动中心等公共建筑不应小于50m。

5.6 生产、储存危险化学品的单位，消防站应设置在常年主导风向上风或侧风处，距离危险源和管道不得小于200米。

5.7 专职消防站车库门应朝向城市道路开启，距城市道路红线后退不小于15m。

6 建设项目和建筑标准

6.1 专职消防站建设用地应包括房屋建筑、室外训练场、道路、绿地等用地。

6.2 各类消防站建设用地面积应不低于下列要求：

6.2,1一级消防站 3000m2以上；

6.2.2二级消防站 2500m2以上；

6.2.3三级消防站 2000m2以上。

上述指标未包含站内消防车道、绿化用地的面积，在确定消防站建设用地总面积时，可按0.5～0.6的容积率进行测算。

6.3 各类消防站建筑面积应不低于下列要求：

6.3.1一级普通消防站 2000m2以上；

6.3.2二级普通消防站 1500m2以上；

6.3.3三级普通消防站 1000m2以上。

6.4 专职消防站房屋建筑包括业务用房和辅助用房，各种用房的设置至少应包含表1规定的内容，使用面积符合表1的要求。

表1 各种用房的使用面积指标（m2）

| 房屋类型 | 房屋名称 | 使用面积（m2） | 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务用房 | 消防车库 | 80/每辆 |  |
|  | 通信室 | 10～30 | 三级消防站选建 |
|  | 体能训练室 | 40～100 |  |
|  | 灭火抢险器材库 | 15～50 |  |
|  | 器材修理间（烘干室、呼吸器充气室、清洗室） | 30～80 | 二、三级消防站选建 |
|  | 电教室 | 20～60 |  |
|  | 会议室 | 20～60 |  |
|  | 指挥员备勤室 | 15～30/每间 |  |
|  | 消防员备勤室 | 50～90/每间 |  |
| 辅助用房 | 厨房、餐厅 | 60～100 |  |
|  | 浴室 | 10～60 |  |
|  | 晾衣室（场） | 20～30 | 三级消防站选建 |
|  | 贮藏室 | 15～30 |  |
|  | 盥洗室 | 20～60 |  |
|  | 厕所 | 10～20 |  |
|  | 配电室 | 20 | 三级消防站选建 |
| 注：表中“注”栏部分没有特别注明的必须按要求建设。 |  |  |  |

6.5 专职消防站建筑物的耐火等级应不低于二级。

6.6 专职消防站建筑物抗震构造按本地区设防烈度提高1度。

6.7 专职消防站消防车库应满足车辆停放、出动、维护保养和执勤战备需要，并符合下列要求：

6.7.1车库备用车位宜设修理间及检修地沟；修理间应用防火墙、甲级防火门与其他部位隔开，并不宜靠近通信室和站内人员密集部位。

6.7.2车库应有车辆充气、充电和废气排除的设施；

6.7.3车库内外沟管盖板的承载能力，应按最大吨位消防车的满载轮压进行设计；

6.7.4车库地面和墙面应能便于清洗，且地面应有排水设施。库内（外）应有供消防车上水用的消火栓。

6.8消防车库的车位数应符合表2要求。

6.9 专职消防站建筑内出动通道应符合下列要求。

6.9.1单面布房时楼层通道净宽不应小于1.4m，双面布房时楼层通道净宽不应小于2.0m，楼梯不应小于1.4m。

6.9.2通道两侧墙面平整，无突出物，地面应采用防滑材料，楼梯踏步高度宜为150mm～160mm，宽度宜为280mm～300mm，两侧应设扶手，楼梯倾角不应大于30°。

6.10 专职消防站建筑装修、采暖、通风、空调和给排水设施的设置应符合下列要求：

6.10.1消防站外装修应庄重、简洁，宜采用体现消防站特点的装修风格。消防站的内装修应适应消防员生活和训练的需要，宜采用色彩明快和容易清洗的装修材料。

6.10.2位于采暖地区的消防站应按国家有关规定设置采暖设施，并应优先使用城市热网或集中供暖。最热月平均温度超过25℃地区消防站的备勤室、餐厅和通信室、体能训练室等宜设空调等降温设施。

7 装备配备

7.1 专职消防站装备配备应适应扑救本单位常见火灾和处置一般灾害事故的需要。

7.2 专职消防站消防车辆配备应符合下列规定：

7.2.1专职消防站消防车辆配备数量应符合表2的规定。

7.2.2专职消防站常用消防车辆品种配备宜符合表3规定。

表2专职消防站车库的车位数、车辆配备数量以及人员配备数

| 消防站类别 | 一级消防站 | 二级消防站 | 三级消防站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车位数（个）（含1个备用车位） | 8个以上 | 5个以上 | 3个以上 |
| 车辆配备数量 | 7辆以上 | 4辆以上 | 2辆以上 |
| 人数 | 60人以上 | 40人以上 | 20人以上 |

表3专职消防站常用消防车辆品种配备标准 (辆)

| 品种 |  | 消防站类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级消防站 | 二级消防站 | 三级消防站 |
| 灭火消防车 | 水罐或泡沫消防车 | 3 | 1 | 1 |
|  | 压缩空气泡沫消防车 |  | 1 | 1 |
|  | 泡沫干粉联用消防车 | △ | — | — |
|  | 干粉消防车 | △ | △ | △ |
| 举高消防车 | 登高平台消防车 | △ | △ | △ |
|  | 举高喷射消防车 | △ | △ | — |
|  | 排烟消防车或照明消防车 | △ | △ | △ |
| 战勤保障消防车 | 供气消防车 | △ | — | — |
|  | 器材消防车 | △ | △ | △ |
|  | 供液消防车 | △ | △ | — |
|  | 供水消防车 | △ | △ | △ |
| 注：表中带“△”车种由各单位根据实际需要进行选配，本标准不作强行规定；“-”车种各单位可以选择不配。 |  |  |  |  |

7.3专职消防站灭火器材配备应不低于表4的规定。

表4专职消防站灭火器材配备标准

| 品 种 |  | 消防站类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级消防站 | 二级消防站 | 三级消防站 |
| 机动消防泵(含手抬泵) （台∕站） |  | 2 | 2 | 1 |
| 移动消防炮（手动炮、遥控炮、自摆炮等）（个∕站） |  | 2 | 2 | 1 |
| 移动泡沫炮（个∕站） |  | 2 | 2 | 1 |
| 泡沫钩管（个∕站） |  | 2 | 2 | 1 |
| 高倍数泡沫发生器（个∕站） |  | 2 | 2 | 1 |
| 泡沫比例混合器、泡沫液桶、PQ4泡沫管枪、PQ8泡沫管枪（套∕辆） |  | 1 | 1 | 1 |
| 65mm常压水带 | 高速公路特长隧道群（盘∕辆） | 36 | 20 | 20 |
|  | 其他（盘∕辆） | 18 | 10 | 10 |
| 80mm常压水带 | 高速公路特长隧道群（盘∕辆） | 10 | 10 | 10 |
|  | 其他（盘∕辆） | 6 | 6 | 6 |
| 65mm中压水带 | 高速公路特长隧道群（盘∕辆） | 12 | 6 | 8 |
|  | 其他（盘∕辆） | 6 | 4 | 4 |
| 80mm中压水带 | 高速公路特长隧道群（盘∕辆） | 4 | 4 | 4 |
|  | 其他（盘∕辆） | 4 | 4 | 4 |
| 水带包布（块∕辆） |  | 8 | 8 | 4 |
| 水带保护桥（副∕辆） |  | 1 | 1 | 1 |
| 水带挂钩（个∕辆） |  | 4 | 4 | 4 |
| 65mm水带运输架（个∕辆） |  | 5 | 5 | 5 |
| 80mm水带运输架（个∕辆） |  | 1 | 1 | 1 |
| 水带异型接口（套∕辆） |  | 2 | 2 | 2 |
| 水带异径接口（套∕辆） |  | 2 | 2 | 2 |
| 带架水枪（支∕辆） |  | 2 | 2 | 1 |
| 直流开关水枪（支∕辆） |  | 3 | 3 | 3 |
| 多功能水枪（支∕辆） |  | 3 | 3 | 3 |
| 三分水器（个∕辆） |  | 1 | 1 | 1 |
| 二分水器（个∕辆） |  | 1 | 1 | 1 |
| 集水器（个∕辆） |  | 1 | 1 | 1 |
| 滤水器、竹篓（套∕辆） |  | 1 | 1 | 1 |
| 吸水管（m∕辆） |  | 8 | 8 | 8 |
| 吸水管扳手（个∕辆） |  | 4 | 4 | 4 |
| 地上、地下消火栓扳手（套∕辆） |  | 1 | 1 | 1 |
| 平斧、铁铤、铁锨、大锤(套∕辆) |  | 1 | 1 | 1 |
| 绝缘靴、绝缘手套、绝缘胶垫、断电钳（套∕辆） |  | 1 | 1 | 1 |
| 单杠梯（架∕辆） |  | 1 | 1 | 1 |
| 二节拉梯（架∕辆） |  | 1 | 1 | 1 |
| 三节拉梯（架∕辆） |  | 1 | 1 | 1 |
| 挂钩梯（架∕辆） |  | 1 | 1 | 1 |
| 注：表中所配灭火器材装备按不小于2:1的备份比备份。 |  |  |  |  |

7.4专职消防站抢险救援器材配备品种及数量不应低于本标准附录A中规定。

7.5 专职消防站消防员基本防护装备配备品种及数量应不低于本标准附录b中的规定，消防员特种防护装备配备品种及数量应不低于本标准附录C中的规定。

7.6 专职消防站的通信装备配备，不得低于国家现行有关标准，通信室内应配置用于消防信息管理使用的计算机。每个消防站必须有一部消防车安装与公安消防队同频段的车载电台，一部手持台。

7.7专职消防站应建设训练塔。训练塔正前方应设置与训练塔正面宽度相等，长度不少于100m的直线跑道。

7.8 专职消防站应设置单双杠、独木桥、板障、软梯、油槽、水槽、攀爬及室内综合训练器等技能、体能训练器材。

7.9 专职消防站营门、消防车、灭火救援服、灭火救援头盔标识应符合附录D的规定。

8 人员配置

8.1 专职消防站一个班次执勤人员配备，可按所配消防车每台平均定员6人确定，其他人员配备应按有关规定执行。

8.2 专职消防站人员配备数量，应符合表2规定。

- （规范性附录）
专职消防站抢险救援器材配备品种与数量

| 名称 | 器材名称 | 主要用途及要求 | 配备 | 备份 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 侦检 | 有毒气体探测仪 | 探测有毒气体、有机挥发性气体等。具备自动识别、防水、防爆性能 | 1套 | - | - |
|  | 可燃气体检测仪 | 可检测事故现场多种易燃易爆气体的浓度 | 1套 | - | - |
|  | 消防用红外热像仪 | 黑暗、浓烟环境中人员搜救或火源寻找。性能符合《消防用红外热像仪》GA/T 635的要求，有手持式和头盔式两种 | 1台 | - | - |
|  | 测温仪 | 非接触测量物体温度，寻找隐藏火源。测温范围：-20℃~450℃ | 1个 | 1个 | - |
| 警戒 | 各类警示牌 | 事故现场警戒警示。具有发光或反光功能 | 1套 | 1套 | - |
|  | 闪光警示灯 | 灾害事故现场警戒警示。频闪型，光线暗时自动闪亮 | 2个 | 1个 | - |
|  | 隔离警示带 | 灾害事故现场警戒。具有发光或反光功能，每盘长度约250m | 10盘 | 4盘 | - |
| 破拆 | 液压破拆工具组 | 建筑倒塌、交通事故等现场破拆作业。包括机动液压泵、手动液压泵、液压剪切器、液压扩张器、液压剪扩器、液压撑顶器等，性能符合《液压破拆工具通用技术条件》GB/T17906的要求 | 2套 | - | - |
|  | 机动链锯 | 切割各类木质障碍物 | 1具 | 1具 | 增加锯条备份 |
|  | 无齿锯 | 切割金属和混凝土材料 | 1具 | 1具 | 增加锯片备份 |
|  | 手动破拆工具组 | 由冲杆、拆锁器、金属切断器、凿子、钎子等部件组成，事故现场手动破拆作业 | 1套 | - | - |
|  | 绝缘剪断钳 | 事故现场电线电缆或其他带电体的剪切 | 2把 | - | - |
|  | 便携式防盗门破拆工具组 | 主要用于卷帘门、金属防盗门的破拆作业。包括液压泵、开门器、小型扩张器、撬棍等工具。其中开门器最大升限不小于150mm，最大挺举力不小于60kN | 2套 | - | - |
|  | 毁锁器 | 防盗门及汽车锁等快速破拆。主要由特种钻头螺丝、锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、锁舌转动器等组成 | 1套 | - | - |
| 救生 | 救生缓降器 | 高处救人和自救。性能符合《救生缓降器》GA 413的要求 | 3个 | 1个 | - |
|  | 气动起重气垫 | 交通事故、建筑倒塌等现场救援。有方形、柱形、球形等类型，依据起重重量，可划分为多种规格 | *1套 | - | 方形、柱形气垫每套不少于4种规格，球形气垫每套不少于2种规格 |
|  | 消防过滤式自救呼吸器 | 事故现场被救人员呼吸防护。性能符合《消防过滤式自救呼吸器》GA 209的要求 | 20具 | 10具 | 含滤毒罐 |
|  | 多功能担架 | 深井、狭小空间、高空等环境下的人员救助。可水平或垂直吊运，承重不小于120kg | 1副 | - | - |
|  | 救生照明线 | 能见度较低情况下的照明及疏散导向。具备防水、质轻、抗折、耐拉、耐压、耐高温等性能。每盘长度不小于100m | 2盘 | - | - |
|  | 医药急救箱 | 现场医疗急救。包含常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等 | 1个 | 1个 | - |
| 堵漏 | 木制堵漏楔 | 压力容器的点状、线状泄漏或裂纹泄漏的临时封堵 | 1套 | - | 每套不少于28种规格 |
|  | 金属堵漏套管 | 管道孔、洞、裂缝的密封堵漏。最大封堵压力不小于1.6MPa | 1套 | - | 每套不少于9种规格 |
|  | 粘贴式堵漏工具 | 罐体和管道表面点状、线状泄漏的堵漏作业。无火花材料。包括组合工具、快速堵漏胶等 | 1组 | - | - |
|  | 注入式堵漏工具 | 阀门或法兰盘堵漏作业。无火花材料。配有手动液压泵，泵缸压力≥74MPa | 1组 | - | 含注入式堵漏胶1箱 |
|  | 电磁式堵漏工具 | 各种罐体和管道表面点状、线状泄漏的堵漏作业 | * | - | - |
|  | 无火花工具 | 易燃易爆事故现场的手动作业。一般为铜质合金材料 | 1套 | - | 配备不低于11种规格 |
| 排烟照明 | 移动式排烟机 | 灾害现场排烟和送风。有电动、机动、水力驱动等几种 | 1台 | - | - |
|  | 移动照明灯组 | 灾害现场的作业照明。由多个灯头组成，具有升降功能，发电机可选配 | 1套 | - | - |
|  | 移动发电机 | 灾害现场供电。功率≥5kW | 1台 | - | 若移动照明灯组已自带发电机，则可视情不配 |
| 其他 | 水幕水带 | 阻挡稀释易燃易爆和有毒气体或液体蒸汽 | 100m | - | - |
|  | 空气充填泵 | 气瓶内填充空气。可同时充填两个气瓶，充气量应不小于300L/min | * | - | - |
|  | 灭火救援指挥箱 | 为指挥员提供辅助决策。内含笔记本电脑、GPS模块、测温仪等 | 1套 | - | - |
| 注：表中“-”部分各单位可以不配，“*”部分各单位根据实际情况进行选配，本标准不作强行规定。 |  |  |  |  |  |

- （规范性附录）
专职消防站消防员基本防护装备配备标准

| 序号 | 名称 | 主要用途及性能 | 一级消防站 |  |  | 二级消防站 |  |  |  | 三级消防站 |  |  | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 配备 |  | 备份比 | 配备 |  |  | 备份比 | 配备 |  | 备份比 |  |
| 1 | 消防头盔 | 用于头部、面部及颈部的安全防护。技术性能符合GA 44《消防头盔》的要求 | 2顶/人 |  | 2:1 | 2顶/人 |  |  | 4:1 | 2顶/人 |  | 4:1 | - |
| 2 | 消防员灭火防护服 | 用于灭火救援时身体防护。技术性能符合GA 10《消防员灭火防护服》的要求 | 2套/人 |  | 1:1 | 2套/人 |  |  | 1:1 | 2套/人 |  | 1:1 |  |
| 3 | 消防手套 | 用于手部及腕部防护。技术性能不低于GA 7《消防手套》中1类消防手套的要求 | 4副/人 |  | 1:1 | 4副/人 |  |  | 1:1 | 4副/人 |  | 1:1 | 宜根据需要选择配备2类或3类消防手套 |
| 4 | 消防安全腰带 | - 登高作业和逃生自救。技术性能符合GA 494《消防用防坠落装备》的要求 | 1根/人 |  | 4:1 | 1根/人 |  |  | 4:1 | 1根/人 |  | 4:1 | - |
| 5 | 消防员灭火防护靴 | 用于小腿部和足部防护。技术性能符合GA 6《消防员灭火防护靴》的要求 | 2双/人 |  | 1:1 | 2双/人 |  |  | 1:1 | 2双/人 |  | 1:1 | - |
| 6 | 正压式消防空气呼吸器 | - 缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护。技术性能符合GA 124《正压式消防空气呼吸器》的要求 | 1具/人 |  | 4:1 | 1具/人 |  |  | 5:1 | 1具/人 |  | 5:1 | 宜根据需要选择配备6.8L、9L或双6.8L气瓶，并选配他救接口。备用气瓶按照正压式空气呼吸器总量1:1备份 |
| 7 | 佩戴式防爆照明灯 | 消防员单人作业照明 | 1个/人 |  | 5:1 | 1个/人 |  |  | 5:1 | 1个/人 |  | 5:1 | - |
| 8 | 消防员呼救器 | 呼救报警。技术性能符合GA 401《消防员呼救器》要求 | 1个/人 |  | 4:1 | 1个/人 |  |  | 4:1 | 1个/人 |  | 4:1 | 配备具有方位灯功能的消防员呼救器，可不配方位灯 |
| 9 | 方位灯 | 消防员在黑暗或浓烟等环境中的位置标识 | 1个/人 |  | 5:1 | 1个/人 |  |  | 5:1 | 1个/人 |  | 5:1 |  |
| 10 | 消防轻型安全绳 | 消防员自救和逃生。技术性能符合GA 494《消防用防坠落装备》的要求 | 1根/人 | 4:1 |  |  | 1根/人 | 4:1 |  | 1根/人 | 4:1 |  | - |
| 11 | 消防腰斧 | 灭火救援时手动破拆非带电障碍物。技术性能符合GA 630《消防腰斧》的要求 | 1把/人 | 5:1 |  |  | 1把/人 | 5:1 |  | 1把/人 | 5:1 |  | 优先配备多功能消防腰斧 |
| 12 | 消防员灭火防护头套 | 灭火救援时头面部和颈部防护。技术性能符合GA 869 《消防员灭火防护头套》的要求 | 2个/人 | 4:1 |  |  | 2个/人 | 4:1 |  | 2个/人 | 4:1 |  | 原名阻燃头套 |
| 13 | 防静电内衣 | 可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所作业时躯体内层防护 | 3套/人 | - |  |  | 2套/人 | - |  | 2套/人 | - |  | - |
| 14 | 消防护目镜 | 抢险救援时眼部防护 | 1个/人 | 4:1 |  |  | 1个/人 | 4:1 |  | 1个/人 | 4:1 |  | - |
| 15 | 抢险救援头盔 | 抢险救援时头部防护。技术性能符合GA 633《消防员抢险救援防护服装》的要求 | 1顶/人 | 4:1 |  |  | 1顶/人 | 4:1 |  | 1顶/人 | 4:1 |  | - |
| 16 | 抢险救援手套 | 抢险救援时手部防护。技术性能符合GA 633《消防员抢险救援防护服装》的要求 | 2副/人 | 4:1 |  |  | 2副/人 | 4:1 |  | 2副/人 | 4:1 |  | - |
| 17 | 抢险救援服 | 抢险救援时身体防护。技术性能符合GA 633《消防员抢险救援防护服装》的要求 | 2套/人 | 4:1 |  |  | 2套/人 | 4:1 |  | 2套/人 | 4:1 |  | - |
| 18 | 抢险救援靴 | 抢险救援时小腿部及足部防护。技术性能符合GA 633《消防员抢险救援防护服装》的要求 | 2双/人 | 2:1 |  |  | 2双/人 | 4:1 |  | 2双/人 | 4:1 |  | - |
| 注：寒冷地区的消防员防护装具应考虑防寒需要。表中“备份比”系指消防员防护装备投入使用数量与备用数量之比，“-”部分各单位可以选择不配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （规范性附录）
专职消防站消防员特种防护装备配备标准

| 序号 | 名 称 | 主要用途及性能 | 一级消防站 |  | 二级消防站 |  | 三级消防站 |  | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 配 备 | 备份 比 | 配备 | 备份比 | 配备 | 备份 比 |  |
| 1 | 消防员隔热防护服 | 强热辐射场所的全身防护。技术性能符合GA 634《消防员隔热防护服》的要求 | 4套/班 | 2:1 | 4套/班 | 4:1 | 4套/班 | 4:1 | 优先配备带有空气呼吸器背囊的消防员隔热防护服 |
| 2 | 消防员避火防护服 | 进入火焰区域短时间灭火或关阀作业时的全身防护 | 3套/站 | - | 2套/站 | - | 2套/站 | - | - |
| 3 | 二级化学防护服 | 化学灾害现场处置挥发性化学固体、液体时的躯体防护。技术性能符合GA 770《消防员化学防护服装》的要求 | 1套/人 | 4:1 | 6套/站 | - | 4套/站 | - | 原名消防防化服或普通消防员化学防护服 应配备相应的训练用服装 |
| 4 | 一级化学防护服 | 化学灾害现场处置高浓度、强渗透性气体时的全身防护。具有气密性，对强酸强碱的防护时间不低于1h。应符合GA 770《消防员化学防护服装》的要求 | 6套/站 | - | 2套/站 | - | 2套/站 | - | 原名重型防化服或全密封消防员化学防护服。 应配备相应的训练用服装 |
| 5 | 特级化学防护服 | 化学灾害现场或生化恐怖袭击现场处置生化毒剂时的全身防护。具有气密性，对军用芥子气、沙林、强酸强碱和工业苯的防护时间不低于1h | 2套/站 | - | * | - | * | - | 可替代一级消防员化学防护服使用。 应配备相应的训练用服装 |
| 6 | 核沾染防护服 | 处置核事故时，防止放射性沾染伤害 | * | - | - | - | - | - | - 原名防核防化服。 - 距核设施及相关研究、使用单位较近的消防站宜优先配备 |
| 7 | 防蜂服 | 防蜂类等昆虫侵袭的专用防护 | 2套/站 | - | * | - | * | - | 有任务需要的普通消防站配备数量不宜低于2套/站 |
| 8 | 防爆服 | 爆炸场所排爆作业的专用防护 | * | - | - | - | - | - | 承担防爆任务的消防站配备数量不宜低于2套/站 |
| 9 | 电绝缘装具 | 高电压场所作业时全身防护。技术性能符合GB 6568.1《带电作业用屏蔽服装》的要求 | 3套/站 | - | 2套/站 | - | 2套/站 | - | - |
| 10 | 防静电服 | 可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所作业时的全身外层防护。技术性能符合GB 12014《防静电工作服》的要求 | 12套/站 | - | 6套/站 | - | 4套/站 | - | - |
| 11 | 内置纯棉手套 | 应急救援时的手部内层防护 | 12套/站 | - | 6副/站 | - | 4副/站 | - | - |
| 12 | 消防阻燃毛衣 | 冬季或低温场所作业时的内层防护 | 1件/人 | 4:1 | * | - | * | - | - |
| 13 | 防高温手套 | 高温作业时的手部和腕部防护 | 6副/站 | - | 4副/站 | - | 4副/站 | - | - |
| 14 | 防化手套 | 化学灾害事故现场作业时的手部和腕部防护 | 6副/站 | - | 4副/站 | - | 4副/站 | - | - |
| 15 | 消防通用安全绳 | 消防员救援作业。技术性能符合GA 494《消防用防坠落装备》的要求 | 4根/班 | 2:1 | 2根/班 | 2:1 | 2根/班 | 2:1 | - |
| 16 | 消防Ⅰ类安全吊带 | 消防员逃生和自救。技术性能符合GA 494《消防用防坠落装备》的要求 | 4根/班 | 2:1 | * | - | * | - | - |
| 17 | 消防Ⅱ类安全吊带 | 消防员救援作业。技术性能符合GA 494《消防用防坠落装备》的要求 | 4根/班 | 2:1 | 2根/班 | 2:1 | 2根/班 | 2:1 | 宜根据需要选择配备消防Ⅱ类安全吊带和消防Ⅲ类安全吊带中的一种或两种 |
| 18 | 消防Ⅲ类安全吊带 | 消防员救援作业。技术性能符合GA 494《消防用防坠落装备》的要求 | 4根/班 | 2:1 | 2根/班 | 2:1 | 2根/班 | 2:1 |  |
| 19 | 消防防坠落辅助部件 | 与安全绳和安全吊带、安全腰带配套使用的承载部件。包括：8字环、D形钩、安全钩、上升器、下降器、抓绳器、便携式固定装置和滑轮装置等部件。技术性能符合GA 494《消防用防坠落装备》的要求 | 2套/班 | 3:1 | 2套/班 | 3:1 | 2套/班 | 3:1 | 宜根据需要选择配备轻型或通用型消防防坠落辅助部件 |
| 20 | 移动供气源 | 狭小空间和长时间作业时呼吸保护 | 2套/站 | - | 1套/站 | - | 1套/站 | - | - |
| 21 | 正压式消防氧气呼吸器 | 高原、地下、隧道以及高层建筑等场所长时间作业时的呼吸保护。技术性能符合GA 632《正压式消防氧气呼吸器》的要求 | 4具/站 | 2:1 | * | - | * | - | 承担高层、地铁、隧道或在高原地区承担灭火救援任务的普通消防站配备数量不宜低于2具/站 |
| 22 | 强制送风呼吸器 | 开放空间有毒环境中作业时呼吸保护 | 2套/站 | - | * | - | * | - | 滤毒罐按照强制送风呼吸器总量1:2备份 |
| 23 | 消防过滤式综合防毒面具 | 开放空间有毒环境中作业时呼吸保护 | 1套/2人 | 4:1 | * | - | * | - | 滤毒罐按照消防过滤式综合防毒面具总量1:2备份 |
| 26 | 手提式强光照明灯 | 灭火救援现场作业时的照明。具有防爆性能 | 3具/班 | 2:1 | 3具/班 | 2:1 | 3具/班 | 2:1 | - |
| 27 | 消防员降温背心 | 降低体温防止中暑。使用时间不应低于2h | 4件/班 | - | 4件/站 | - | 4件/站 | - | - |
| 28 | 消防用荧光棒 | 黑暗或烟雾环境中一次性照明和标识使用 | 4根/人 | - | 4根/人 | - | 4根/人 | - | - |
| 29 | 消防员呼救器后场接收装置 | 接收火场消防员呼救器的无线报警信号，可声光报警。至少能够同时接收8个呼救器的无线报警信号 | * | - | * | - | * | - | 若配备具有无线报警功能的消防员呼救器，则每站至少应配备1套。 |
| 30 | 头骨振动式通信装置 | 消防员间以及与指挥员间的无线通信，距离不应低于1000m，可配信号中继器 | 8个/站 | - | 4个/站 | - | 4个/站 | - | - |
| 31 | 防爆手持电台 | 消防员间以及与指挥员间的无线通信，距离不应低于1000m | 8个/站 | - | 4个/站 | - | 4个/站 | - | - |
| 32 | 消防员单兵定位装置 | 实时标定和传输消防员在灾害现场的位置和运动轨迹 | * | - | * | - | * | - | 每套消防员单兵定位装置至少包含一个主机和多个终端 |
| 注：表中“*”部分各单位根据实际情况进行选配，本标准不作强行规定“-”部分各单位可以选择不配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （规范性附录）
专职消防站站牌、消防车、灭火救援服、灭火救援头盔标识

D.1 专职消防站站牌标识

专职消防站营门名称标牌为“××（单位名称）专职消防队”，标牌长200厘米，宽30厘米，白底黑字，宋体，纵向悬挂。

D.2 专职消防站消防车标识

专职消防站消防车驾驶室两侧车门外标“××单位名”，白色加粗黑体字，反光质材，字高9厘米，字宽8.5厘米，用半圆弧形排列于车门居中位置；半圆弧形字下标“专职队---车辆序号”，白色加粗黑体字，反光质材，字高5.4厘米，字宽4.5厘米。如：榆林机场消防队×班车字样为：两侧车门居中位置半弧形标“榆林机场”字样，半圆弧形字样下标“专职队—01”字样。字样较多的按比例适当调整。

D.3 专职消防站消防员灭火救援服标识

专职消防站消防员灭火救援服正面左前胸印单位名称字样，白色加粗黑体字，反光质材，字高3厘米，字宽2.2厘米；企业消防站消防队员灭火救援服后背上方印“专职消防队”字样，白色加粗宋体字，反光质材，字高9.5厘米，字宽7厘米。如：榆林机场专职消防队消防员灭火救援服正面左前胸印“榆林机场”字样，榆林机场专职消防队消防员灭火救援服后背上方印“专职消防队”字样。

D.4 专职消防站消防员灭火救援头盔标识

专职消防站消防队员灭火救援头盔两侧印“××单位名”字样，白色加粗黑体字，反光质材，字高3厘米，字宽2.5厘米。如：榆林机场专职消防队消防队员灭火救援头盔两侧印“榆林机场”字样。

- （规范性附录）
企业划型标准

E.1 大型企业

生产、经营易燃易爆危险品（甲、乙类）年产量高于100万吨；原油年产量高于500万吨，天然气日产量高于1000万立方米的单位；储存易燃易爆危险品（甲、乙类）总存储量高于100万吨的单位；占地面积超过300亩的大型仓库、基地；资产总额在10亿元以上的其他单位；从业人员1000人以上或营业收入40000万元以上的其它工业单位；从业人员200人以上或营业收入30000万元以上的其它仓储业单位。

E.2 中型企业

生产、经营易燃易爆危险品（甲、乙类）年产量低于100万吨，高于50万吨；原油年产量低于500万吨，高于100万吨，天然气日产量低于1000万立方米，高于200万立方米的单位；储存易燃易爆危险品（甲、乙类）总存储量低于100万吨，高于50万吨的单位；占地面积低于300亩，高于250亩的中型仓库、基地；资产总额在10亿元以下，5亿元以上的其他单位;从业人员300人及以上，1000人以下,且营业收入2000万元及以上,40000万元以下的其它工业单位；从业人员100人及以上，200人以下,且营业收入1000万元及以上, 30000万元以下的其它仓储业单位。

E.3小型企业

生产、经营易燃易爆危险品（甲、乙类）年产量低于50万吨，高于20万吨；原油年产量低于100万吨，高于50万吨，天然气日产量低于200万立方米，高于100万立方米的单位；储存易燃易爆危险品（甲、乙类）总存储量低于100万吨，高于20万吨的单位；占地面积低于250亩，高于150亩的小型仓库、基地。资产总额在5亿元以下，2亿元以上的其他单位；从业人员20人及以上，300人以下，且营业收入300万元及以上，2000万元以下的其它仓储业单位。

E.4 高速公路特长隧道群

单孔长度大于3000m，且两座及以上间距小于、等于250m或大于250m，小于、等于1000m的特长毗邻、连续隧道为高速公路特长隧道群。

_________________________________