附件2：

陕西省劳动密集型企业消防违法行为和火灾隐患（81家）

| 序号 | 单位名称 |  | 地址 |  |  | 违法行为、火灾隐患 | 负责人 |  | 主管 部门 |  | 整改时限 |  | 单位 性质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安纺织集团 有限责任公司 |  | 西安市灞桥区 灞柳五路 |  |  | 自动喷水灭火系统压力不足。 | 刘少民 |  | 西纺 集团 |  | 2015.4.30 |  | 制布 |  |  |
| 2 | 陕西路安特实业 有限公司 |  | 西安市灞桥区 现代纺织生产园 |  |  | 占用防火间距。 | 于昊晅 |  | 无 |  | 2015.5.31 |  | 制衣 |  |  |
| 3 | 西安亚欧运输服务 有限责任公司 |  | 西安市莲湖区 枣园西路262号 |  |  | 采用易燃可燃夹芯彩钢板搭建办公用房。 | 邵云江 |  | 交通 运输处 |  | 2015.2.28 |  | 物流 仓储 |  |  |
| 4 | 西安临潼银桥股份 有限公司 |  | 西安市临潼区 银桥大道99号 |  |  | 包装车间占用疏散通道。 | 王志恒 |  | 无 |  | 2015.3.25 |  | 食品 加工 |  |  |
| 5 | 西安市糖业烟酒副食集团有限公司西安酒厂 |  | 西安市未央区东十里铺酒十路北189号 |  |  | 部分建筑采用易燃可燃夹芯彩钢板搭建。 | 贺军强 |  | 无 |  | 2015 .5.30 |  | 食品 加工 |  |  |
| 6 | 西安振驰家具 有限公司 |  | 西安市阎良区 新型工业园 |  |  | 建设工程未经公安机关消防机构进行消防设计审核，擅自施工；未经消防验收，擅自投入使用。 | 曹振军 |  | 无 |  | 2015.4.20 |  | 家具木材加工 |  |  |
| 7 | 西安格美金属材料有限公司 |  | 西安市阎良区新型 工业园经发二路 |  |  | 建设工程未经公安机关消防机构进行消防设计审核，擅自施工；未经消防验收，擅自投入使用。 | 陈兴友 |  | 无 |  | 2015.4.30 |  | 其它 |  |  |
| 8 | 陕西鑫海荣鑫 厨业科技有限 公司 |  | 西安市户县 沣京路二号 |  |  | 厂房采用易燃可燃夹芯彩钢板搭建、安全出口违规使用卷帘门，货物遮挡消火栓、占用消防通道、堵塞安全出口，灭火器、应急照明、疏散指示标志未按规范设置。 | 张旭刚 |  | 无 |  | 2015.4.10 |  | 制造 |  |  |
| 9 | 海富华物流 |  | 西安市高陵县 旅游大道南段 |  |  | 钢结构未喷涂防火涂料；建设工程未经设计备案和竣工验收备案。 | 李小林 |  | 商业局 |  | 2015.12.31 |  | 物流 仓储 |  |  |
| 10 | 西安天使食品 有限公司 |  | 西安市经济技术 开发区泾渭二路 |  |  | 生产厂房采用易燃可燃夹芯彩钢板搭建。 | 段丛林 |  | 商业局 |  | 2015.6.30 |  | 食品 加工 |  |  |
| 11 | 西安华讯德贸易 有限公司 |  | 西安市高陵县 耿镇东营物流园 |  |  | 厂房未经消防设计备案和竣工验收备案擅自投入使用；库房未划分防火分区。 | 刘钢 |  | 商业局 |  | 2015.5.30 |  | 其它 |  |  |
| 12 | 陕西西北物流 有限公司 |  | 西安市新城区 华清西路36号 |  |  | 东侧办公楼三楼采用易燃可燃夹芯彩钢板搭建，并设置员工宿舍；市场内商户电气线路敷设不符合消防技术要求。 | 雷小燕 |  | 无 |  | 2015.4.30 |  | 物流 仓储 |  |  |
| 13 | 陕西天易达物流 有限公司 |  | 西安市新城区 华清路火车东站 铁20局院内 |  |  | 未按规定配备消防器材；库房采用易燃可燃夹芯彩钢板搭建。 | 李晓峰 |  | 无 |  | 2015.4.2 |  | 物流 仓储 |  |  |
| 14 | 正德环保 |  | 西安市经济技术开发区尚苑路草滩九路 十字西南角 |  |  | 搭建易燃可燃夹芯彩钢板房；消火栓无水、应急照明灯损坏。 | 何永东 |  | 草滩 园区办 |  | 2015.3.30 |  | 机械 加工 |  |  |
| 15 | 陕西伊利乳业 有限责任公司 |  | 西安市蓝田县 文姬路88号 |  |  | 消防设施损坏。 | 亢玉涛 |  | 无 |  | 2015.4.20 |  | 食品 加工 |  |  |
| 16 | 陕西省长虹塑料 彩印有限公司 |  | 宝鸡市凤翔县 长虹工业园 |  |  | 生产厂房西侧中部两个安全出口被占用；未按规定设置室外消火栓；灭火器配置数量达不到最低配置要求；未对职工进行消防培训；未建立消防档案。 | 常林科 |  | 无 |  | 2015.3.15 |  | 其他 |  |  |
| 17 | 宝鸡恒盛达工贸 企业有限公司 |  | 宝鸡市凤翔县 长虹工业园 |  |  | 东部厂房北侧安全出口被封堵，无法使用；南北厂房之间、东西厂房之间堆放大量纸箱原料，占用防火间距；未建立消防档案；未对职工进行消防培训。 | 闫万利 |  | 无 |  | 2015.3.15 |  | 食品 加工 |  |  |
| 18 | 宝鸡八方山铅锌 矿业有限责任公司 |  | 宝鸡市凤县坪 坎镇金昌坪 |  |  | 员工宿舍采用易燃可燃夹芯彩钢板搭建。 | 任高明 |  | 无 |  | 2015.3.15 |  | 其他 |  |  |
| 19 | 宝鸡海螺水泥 有限责任公司 |  | 宝鸡市岐山县 蔡家坡镇岐星村 |  |  | 编织袋生产车间西侧出口被占用；灭火器设置位置不符合规定。 | 汤俊 |  | 无 |  | 2015.3.13 |  | 其他 |  |  |
| 20 | 宝鸡宏杰制衣 有限责任公司 |  | 宝鸡市渭滨区 姜谭工业园 |  |  | 建设工程未依法进行消防设计审核、消防验收；制衣车间东侧楼梯堵塞。 | 蔡庆宏 |  | 姜谭工业园管委会 |  | 2015.4.1 |  | 制衣 |  |  |
| 21 | 陕西昌荣纺织有限责任公司 |  | 宝鸡市金台区 大庆路3号 |  |  | 主厂房车间未按规定设置防火分区；纺纱一分厂建筑构件（柱、梁、屋顶承重构件、吊顶）的燃烧性能和耐火极限（四级）不符合丙类厂房耐火等级要求；厂区未设消防水池、消防水泵房；厂区未设置消防控制室；原棉库建筑面积2655平方米，未按规定设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统；主厂房、纺纱一分厂、二分厂走道未设置应急照明设施，疏散指示标志设置不符合规范要求。 | 宋永生 |  | 无 |  | 2015.11.20 |  | 其他 |  |  |
| 22 | 宝鸡八方山铅锌 矿业有限责任公司 |  | 宝鸡市凤县坪 坎镇金昌坪 |  |  | 员工宿舍采用易燃可燃夹芯彩钢板搭建。 | 任高明 |  | 无 |  | 2015.3.15 |  | 其他 |  |  |
| 23 | 宝鸡豪克工贸 有限公司 |  | 宝鸡市高新区 高新大道63号 |  |  | 消火栓系统设置不符合规范要求。 | 赵力 |  | 无 |  | 2015.4.31 |  | 制造 |  |  |
| 24 |  | 陕西华西制药 股份有限公司 |  | 宝鸡市高新区 高新大道56号 | 配电线路敷设在通风管道外壁上，未穿金属管保护。 |  |  | 郭甲志 |  | 区药监局 |  | 2015.4.31 |  | 其他 |  |
| 25 |  | 宝鸡昌新布业 有限公司 |  | 宝鸡市高新区 磻溪镇张庄村 | 厂房单层面积1800m2，未设置火灾自动报警系统；未设置自动喷水灭火系统；室内消火栓未设置消火栓箱；厂房内未安装应急照明设施。 |  |  | 蔺照祺 |  | 无 |  | 2015.5.31 |  | 其他 |  |
| 26 |  | 陕西全兴纺织 有限责任公司 |  | 宝鸡市眉县 常兴镇街道 | 建设工程未进行消防设计备案，未进行竣工消防备案。 |  |  | 赵西全 |  | 县工信局 |  | 2015.4.10 |  | 制衣 |  |
| 27 |  | 恒安（陕西）纸业有限公司 |  | 咸阳市三原县 清河食品工业园 龙桥大街 | 消防泵不能联动；无消防备用电源；新原纸仓库喷淋管网无水，无湿式报警阀；生产车间、员工宿舍楼未设置封闭楼梯间。 |  |  | 吕荣英 |  | 县工商局 |  | 2015.3.25 |  | 其他 |  |
| 28 |  | 咸阳三星电源设备制造有限公司 |  | 咸阳市高新区 胭脂路9号 | 消防设施器材配备数量、电气线路敷设不符合规范要求。 |  |  | 郑鹰 |  | 无 |  | 2015.3.20 |  | 其他 |  |
| 29 |  | 咸阳绿野农业科技发展有限公司 |  | 咸阳市淳化县 胡家庙镇 | 南侧、北侧库房及联通部分均采用聚氨酯泡沫做隔热保温层；消防水池未做防冻处理，库房内室内消火栓无水。 |  |  | 阎庆文 |  | 县商务办 |  | 2015.5.1 |  | 食品 加工 |  |
| 30 |  | 武功县华龙 集团 |  | 咸阳市武功县 苏坊镇工业园区 | 生产车间采用易燃可燃夹芯彩钢板搭建；车间构筑物采用易燃可燃夹芯彩钢板。 |  |  | 张飞 |  | 工业园区 管委会 |  | 2015.3.31 |  | 其他 |  |
| 31 |  | 咸阳昌安机电工程有限公司 |  | 咸阳市渭城区 朝阳7路 | 消防器材配备不足，车间内电气线路设置不符合规范要求。 |  |  | 李伟 |  | 工商局 |  | 2015.2.12 |  | 其他 |  |
| 32 |  | 咸阳康民 面粉厂 |  | 咸阳市渭城区 周陵镇凌召村 | 部分厂房采用易燃可燃夹芯彩钢板搭建；消防设施器材配置设置不符合规范要求。 |  |  | 赵建雄 |  | 秦汉新城 工业局 |  | 2014.12.28 |  | 食品 加工 |  |
| 33 |  | 陕西东泰制药 有限公司 |  | 咸阳市秦都区 4号公路马庄村 | 楼梯间缺少应急照明灯、疏散指示标志；地下库房部分室内消火栓被遮拦。 |  |  | 王辉 |  | 药监局 |  | 2015.3.2 |  | 制药 |  |
| 34 |  | 陕西蓝海果业 有限公司 |  | 咸阳市旬邑县 太村镇 | 生产车间采用易燃可燃夹芯彩钢板搭建；消防设施，器材配置、设置不符合标准；电器线路敷设，检测不符合标准；消防档案不健全；未设置室外消火栓。 |  |  | 井利华 |  | 太村工 业园区 管委会 |  | 2015.4.2 |  | 储存 |  |
| 35 |  | 陕西君寿堂制药 有限公司 |  | 咸阳市秦都区 陈阳街道办 | 厂房库房采用易燃可燃夹芯彩钢板搭建；员工宿舍电气线路敷设不符合规范要求。 |  |  | 许君寿 |  | 药监局 |  | 2015.4.30 |  | 制药 |  |
| 36 |  | 陕西九洲再生 资源有限公司 |  | 咸阳市礼泉县 西张堡 | 车间采用易燃可燃夹芯彩钢板搭建。 |  |  | 朱 龙 |  | 礼泉县 园区办 |  | 2015.3.2 |  | 其他 |  |
| 37 |  | 白水源兴果业 有限公司 |  | 渭南市白水县 杜康镇工业园区 | 安全出口不畅通，灭火器未进行检测维护保养。 |  |  | 陈少树 |  | 技术 监督局 |  | 2015.1.19 |  | 果库 |  |
| 38 |  | 白水县圣源果业 有限责任公司 |  | 渭南市白水县 城关镇张坡村 | 疏散通道不畅通，疏散指示标志设置不符合要求。 |  |  | 付建红 |  | 技术 监督局 |  | 2015.1.23 |  | 果库 |  |
| 39 |  | 富平县天河 包装厂 |  | 渭南市富平县 丰荣大街中段 | 安全出口不畅通、疏散指示标志设置不符合要求。 |  |  | 杨志宏 |  | 城关 派出所 |  | 2015.3.15 |  | 其他 |  |
| 40 |  | 陕西标正作物 科学有限公司 |  | 渭南市高新区 朝阳大街西段 | 火灾自动报警系统不能正常使用。 |  |  | 孙鹏 |  | 无 |  | 2015.3.27 |  | 其他 |  |
| 41 |  | 韩城社发货运 有限责任公司 |  | 渭南市韩城市 新城街道 | 库房顶棚采用易燃可燃夹芯彩钢板搭建；部分灭火器损坏。 |  |  | 冀社发 |  | 无 |  | 2015.12.31 |  | 物流 仓储 |  |
| 42 |  | 久芳（韩城）花椒有限责任公司 |  | 渭南市韩城市 新城街道 | 厂房部分隔断采用易燃可燃夹芯彩钢板搭建。 |  |  | 陈继勇 |  | 无 |  | 2015.12.31 |  | 食品 加工 |  |
| 43 |  | 陕西大秦汉生物 科技有限公司 |  | 汉中市洋县 龙亭镇 | 室外消火栓压力不足；加工车间配备灭火器数量不足且未按期维护保养。 |  |  | 李华 |  | 经贸局 |  | 2015.1.8 |  | 其他 |  |
| 44 |  | 汉中宏玮食品 有限公司 |  | 汉中市洋州镇 天宁寺桥头 | 员工宿舍采用易燃可燃夹芯彩钢板搭建；室外消火栓压力不足。 |  |  | 董超 |  | 经贸局 |  | 2015.9.11 |  | 食品 加工 |  |
| 45 |  | 汉中永杨医药 科技发展有限公司 |  | 汉中市略阳县 工业园区 | 生产厂房采用易燃可燃夹芯彩钢板搭建；灭火器未按期维护保养；未配置消防应急照明设施。 |  |  | 王宏涛 |  | 县工业集中发展区管委会 |  | 2015.3.15 |  | 制药 |  |
| 46 |  | 陕西伟志服饰 |  | 汉中市汉台区 民航路中段 | 未设置室内消火栓；仓库吊顶使用可燃材料装修并直接铺设电线；车间窗户设置铁栅栏。 |  |  | 第五碧荣 |  | 经贸局 |  | 2015.10.30 |  | 制衣 |  |
| 47 |  | 陕西秦峰液压 有限责任公司 |  | 汉中市汉台区 莲湖路 | 办公楼东侧疏散通道封堵；车间灭火器设置不符合要求； 办公楼未设置应急照明、疏散指示标志。 |  |  | 王立安 |  | 无 |  | 2015.4.30 |  | 机械 加工 |  |
| 48 |  | 汉中市春雨农业 产业开发公司 |  | 汉中市汉台区 徐望镇 | 消防车通道及车间灭火器设置不符合规范要求。 |  |  | 周耀英 |  | 无 |  | 2015.6.30 |  | 食品 加工 |  |
| 49 |  | 理想化工 |  | 汉中市汉台区 汉武路 | 室外消火栓系统无水；会议室采用易燃可燃夹芯彩钢板搭建。 |  |  | 李晓东 |  | 安监局 |  | 2015.6.30 |  | 化工 |  |
| 50 |  | 南郑县福中 胶合板厂 |  | 汉中市南郑县 圣水镇 | 灭火器配置数量不足且配置类型不符合规范要求；未设置室外消防给水设施。 |  |  | 黄向阳 |  | 无 |  | 2015.3.20 |  | 木材 加工 |  |
| 51 |  | 陕西建兴农业科技 有限公司 |  | 汉中市勉阳镇 高潮社区 | 包装车间采用易燃可燃夹芯彩钢板；部分灭火器压力不足。 |  |  | 李强 |  | 经贸局 |  | 2015.3.13 |  | 食品 加工 |  |
| 52 |  | 玖牧羊服饰有限 责任公司 |  | 榆林市榆阳区 人民西路 | 货物占用疏散通道；消火栓损坏、无水；手动报警不联动；灭火器材、应急照明设施、电气线路设置不符合规范要求。 |  |  | 朱鹏义 |  | 无 |  | 2015.4.17 |  | 制衣 |  |
| 53 |  | 普惠酒业集团 有限公司 |  | 榆林市榆阳区 榆阳东路桃花源 73号 | 未设置室外消火栓；灭火器材、应急照明设施设置不符合规范要求。 |  |  | 李瑜 |  | 无 |  | 2015.8.10 |  | 食品 加工 |  |
| 54 |  | 玖牧羊服饰有限 责任公司 |  | 榆林市榆阳区 人民西路 | 货物占用疏散通道；消火栓损坏、无水；手动报警不联动；灭火器材、应急照明设施、电气线路设置不符合规范要求。 |  |  | 朱鹏义 |  | 无 |  | 2015.4.17 |  | 制衣 |  |
| 55 |  | 榆林市冬韵 制衣厂 |  | 榆林市榆阳区 驼峰路海龙福园小区 | 室内消火栓无水；地上厂房西侧楼梯未设封闭楼梯间，东侧封闭楼梯间未设置乙级防火门；地上一层厂房与办公区、厨房、原料库房未进行防火分隔；地下仓库、车间与地上一层楼梯连接处未进行防火分隔；车间、仓库等处电线接头裸露未穿管保护。 |  |  | 韩利忠 |  | 无 |  | 2015.5.20 |  | 制衣 |  |
| 56 |  | 府谷县枣香情枣业有限公司 |  | 榆林市府谷县 碛楞乡郝家寨村 | 未按规定设置室外消火栓；未对消防设施、器材定期进行维修保养。 |  |  | 郝彦云 |  | 无 |  | 2015.8.10 |  | 食品 加工 |  |
| 57 |  | 广济堂中药 开发有限公司 |  | 榆林市高新区 羊老大工业园区内 | 成品库房与办公、住宿设在同一栋建筑内，未做防火分隔。 |  |  | 陈国良 |  | 无 |  | 2015.4.9 |  | 制药 |  |
| 58 |  | 陕北红沙棘 科技有限公司 |  | 榆林市靖边县 杨桥畔小园区 | 厂区未设置消防水源、未设置室外消火栓系统。 |  |  | 高兴 |  | 园区 管委会 |  | 2015.6.5 |  | 食品 加工 |  |
| 59 |  | 神木县酒业 有限责任公司 |  | 榆林市神木县 骆驼场村 | 未经消防审核、验收擅自投入使用。 |  |  | 王海林 |  | 住建局 |  | 2015.6.30 |  | 食品 加工 |  |
| 60 |  | 神木县长青 食品有限公司 |  | 榆林市神木县 神木镇 | 自动消防设施未保持完好有效。 |  |  | 王卡 |  | 食品药品管理局 |  | 2015.4.30 |  | 食品 加工 |  |
| 61 |  | 陕西医药控股集团天宁制药有限 责任公司 |  | 榆林市绥德县 葡萄梁新民区 | 消防设施不能正常使用；消防车通道不畅。 |  |  | 李西乾 |  | 无 |  | 2015.6.7 |  | 其他 |  |
| 62 |  | 米脂县闯府宏远 酒业有限公司 |  | 榆林市米脂县 十里铺乡张家沟村 | 库区无消防水源。 |  |  | 白飞 |  | 无 |  | 2015.4.15 |  | 制酒 |  |
| 63 |  | 定边县付翔 食品公司 |  | 榆林市定边县 长城南街 | 未经消防设计备案、竣工验收备案，擅自投入使用。 |  |  | 付翔 |  | 食品药品管理局 |  | 2015.4.11 |  | 食品 加工 |  |
| 64 |  | 定边县三边乳品 有限公司 |  | 榆林市定边县 工业新区 | 未经消防设计备案、竣工验收备案，擅自投入使用。 |  |  | 马世平 |  | 食品药品管理局 |  | 2015.4.11 |  | 食品 加工 |  |
| 65 |  | 洛川伊天果汁厂 |  | 延安市洛川县 作善村 | 室内消火栓系统未保持完好有效；生产车间局部采用易燃可燃夹芯彩钢板搭建。 |  |  | 陈江明 |  | 县工商 管理局 |  | 2015.3.20 |  | 食品 加工 |  |
| 66 |  | 陕西凯威迪服装 有限公司 |  | 延安市安塞县 工业园区 | 未按规定设置自动喷水灭火系统。 |  |  | 鲍晓云 |  | 县工业园区管委会 |  | 2015.4.15 |  | 制衣 |  |
| 67 |  | 西物瑞星光电材料有限公司 |  | 延安市黄陵县 桥山镇寇家洼村 | 室内消火栓不能正常使用；办公楼、厂房灭火器配备数量不足；无消防水源。 |  |  | 李荣 |  | 无 |  | 2015.3.15 |  | 其他 |  |
| 68 |  | 延安劳山鸡业 有限责任公司 |  | 延安市甘泉县 劳山乡劳山村 | 未依法进行消防设计备案、竣工验收备案；消防设施、器材配置、设置不符合标准；生产车间使用采用易燃可燃夹芯彩钢板搭建。 |  |  | 常东平 |  | 商务局 |  | 2015.7.30 |  | 食品加工 |  |
| 69 |  | 汉阴永丰特种 纱线有限公司 |  | 安康市汉阴县 涧池镇军坝村 | 车间内未按规范要求设置室内消火栓。 |  |  | 肖卫明 |  | 经贸局 |  | 2015.3.31 |  | 其他 |  |
| 70 |  | 平利县凯瑞斯 有限公司 |  | 安康市平利县 城关镇陈家坝 | 未设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统；未按规范要求设置封闭楼梯间。 |  |  | 范建国 |  | 经贸局 |  | 2015.7.21 |  | 其他 |  |
| 71 |  | 宁陕县天福石材 有限责任公司 |  | 宁陕县城关镇 朱家嘴工业园区 | 未经消防设计备案和竣工验收备案擅自投入使用。 |  |  | 吴贤富 |  | 无 |  | 2015.3.31 |  | 其他 |  |
| 72 |  | 安康巴山丝绢 有限责任公司 |  | 安康市汉滨区 关庙镇吴台村 | 未按规范要求设置室内消火栓；占用、堵塞疏散通道、安全出口。 |  |  | 陈开奋 |  | 经贸局 |  | 2015.1.15 |  | 制衣 |  |
| 73 |  | 陕西金岚木业 有限公司 |  | 安康市岚皋县 六口工业园区 | 建筑构件、建筑材料防火性能不符合国家标准；未按规范要求设置防火分区。 |  |  | 黄洪波 |  | 经贸局 |  | 2015.2.25 |  | 其他 |  |
| 74 |  | 陕西天成丝业 有限公司 |  | 安康市石泉县城关镇杨柳社区古堰 工业园区 | 建筑构件、建筑材料防火性能不符合国家标准；未按规范要求配备灭火器材、应急照明、疏散指示标志；消火栓未保持完好有效。 |  |  | 沈利根 |  | 经贸局 |  | 2015.1.18 |  | 其他 |  |
| 75 |  | 陕西博瑞特光电 科技公司 |  | 安康市汉阴县 涧池镇军坝村 | 消防设施、器材未保持完好有效，消火栓无水。 |  |  | 李娜 |  | 无 |  | 2015.4.9 |  | 其他 |  |
| 76 |  | 镇安县百利得 仓储物流中心 |  | 商洛市镇安县 工业集中区 | 厂房采用易燃可燃夹芯彩钢板搭建。 |  |  | 李德成 |  | 县工 商局 |  | 2015.5.5 |  | 物流 仓储 |  |
| 77 |  | 镇安县雪樱花魔芋 制品有限公司 |  | 商洛市镇安县 工业集中区 | 厂房采用易燃可燃夹芯彩钢板搭建。 |  |  | 程红燕 |  | 县农 业局 |  | 2015.5.5 |  | 食品 加工 |  |
| 78 |  | 丹凤县华茂牧业 科技发展有限公司 |  | 商洛市丹凤县龙驹寨镇东河村 | 厂房采用易燃可燃夹芯彩钢板搭建。 |  |  | 张丹英 |  | 县畜 牧局 |  | 2015.5.5 |  | 食品 加工 |  |
| 79 |  | 陕西大匠农科产业 集团有限公司 |  | 铜川市印台区周陵农业科技示范区 | 消防器材配备数量不足；疏散指示标示未保持完好有效。 |  |  | 黄福强 |  | 无 |  | 2015.4.30 |  | 其他 |  |
| 80 |  | 陕西东风车桥传动轴系统有限公司 |  | 铜川市新区南部 工业园区兴业6路 | 灭火器未保持完好有效；应急照明、疏散指示标志未保持完好有效。 |  |  | 张全生 |  | 陕汽 集团 |  | 2015.4.4 |  | 其他 |  |
| 81 |  | 铜川鑫源纺织 有限公司 |  | 铜川市王益区 王家河街道 北路69号 | 新建厂房环形车道设置障碍物、防火分区超面积、未按规范要求设置室外消火栓系统、安全出口数量不足、办公室休息室未设置独立安全出口、隔墙上开设的相互连通的门未采用乙级防火门、疏散指示标志设置不符合规范要求。 |  |  | 郭铁刚 |  | 无 |  | 2015.4.30 |  | 其他 |  |
| 82 |  | 陕西杨凌绿方生物 工程有限公司 |  | 杨凌示范区 滨河西路2号 | 自动报警系统故障。 |  |  | 洪嵘 |  | 杨凌 卫生局 |  | 2015.3.30 |  | 其他 |  |